# SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI)

| Archivo: | SE01-5000-E-SDI-001 |
| --- | --- |
| Proyecto | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE |
| Numero de proyecto | SE01 |
| Cliente | MINERA NOA LITIO |
| Elaboró | MP |
| Revisó | CM |
| Aprobó | (pendiente) |
| Rev | A |
| Fecha | 15/06/2026 |

| PARA: | U.T.E. Salar Norte - Litio Andino | FECHA: | 18/06/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTN.: | Roberto Aguilar | SEI RFI Nº: | SE01-5000-E-SDI-001 |
| DE: | SEI INGENIERÍA | PROYECTO: | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE |
| AREA: | ELECTRICIDAD | PRIORIDAD: | 01 |
| FECHA REQUERIDA: | 17/06/2026 | RFI REALIZADA POR: | MP |

PRIORIDAD 1: Asunto altamente relevante. Requiere respuesta en 48hs hábiles.

PRIORIDAD 2: Asunto normal. Requiere respuesta dentro de las 72hs hábiles.

CONSULTA TÉCNICA — Electricidad, Información Inicial: A través del presente documento se requiere la siguiente información: - Especificar el esquema de conexión a tierra (TT, TN-S, etc.) requerido entre alimentación y utilización para este proyecto. - Planilla de cargas de cada sector de la planta de evaporación, con potencia instalada y potencia simultánea expresadas en KW. - Layout general del proyecto (última revisión aprobada por el cliente), escala y formato DWG. - Ubicación del tablero principal (TGBT) y sectores alimentados desde el mismo.

FIN DEL SDI.

RESPUESTAS:

Esquema de conexión a tierra confirmado: TN-S con 5 conductores desde la fuente hasta la utilización (ver Minuta SE01-5000-E-MM-003). Planilla de cargas: Minera NOA Litio SA no la envió formalmente; se confeccionó con datos de potencia instalada y simultánea provistos verbalmente en reunión. Layout general del proyecto remitido por el cliente (ver 00-DOC REC). Ubicación de TGBT confirmada en sala eléctrica sector 1000.

FECHA:

FIRMA: