# SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI)

| Archivo: | SE01-5000-E-SDI-002 |
| --- | --- |
| Proyecto | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE |
| Numero de proyecto | SE01 |
| Cliente | MINERA NOA LITIO |
| Elaboró | MP |
| Revisó | CM |
| Aprobó | (pendiente) |
| Rev | 0 |
| Fecha | 10/07/2026 |

| PARA: | U.T.E. Salar Norte - Litio Andino | FECHA: | 18/06/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTN.: | Roberto Aguilar | SEI RFI Nº: | SE01-5000-E-SDI-001 |
| DE: | SEI INGENIERÍA | PROYECTO: | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE |
| AREA: | ELECTRICIDAD | PRIORIDAD: | 01 |
| FECHA REQUERIDA: | 14/07/2026 | RFI REALIZADA POR: | MP |

PRIORIDAD 1: Asunto altamente relevante. Requiere respuesta en 48hs hábiles.

PRIORIDAD 2: Asunto normal. Requiere respuesta dentro de las 72hs hábiles.

CONSULTA TÉCNICA — Electricidad, Canalizaciones y Sector MVR:

A través del presente documento se requiere la siguiente información:

• Preferencia de aislación de cables alimentadores subterráneos desde

TGBT hacia los distintos sectores: PVC o XLPE (IRAM 2178-1).

• Datos técnicos definitivos de los compresores MVR-01 y MVR-02

(potencia, corriente de arranque, tipo de arranque) para el

dimensionamiento del MCC-02.

• Confirmación de layout definitivo del sector MVR para el trazado del

Plano de Canalizaciones.

FIN DEL SDI.

RESPUESTAS:

Se autoriza a SEI a evaluar y definir aislación según cálculo de caída

de tensión: PVC para tramos largos (>100m), XLPE para tramos cortos.

Datos de compresor MVR-02 confirmados: 75kW, arranque suave. Layout

definitivo del sector MVR confirmado y remitido a SEI.

FIN DEL SDI.

RESPUESTAS:

FECHA:

FIRMA: